## Φύλλο1
| Siemens | Micon | Suzlon
V(m/s) | B1000 | NM60-1000 | S.62/1000 |  | V(m/s) | P SIEMENS(kW) | P MICON (kW) | P SUZLON | ΔV(m/s) | f(%) | Ώρες έτους = f * 8760 | Mέση ισχύς διαστήματος (kW) Siemens | Mέση ισχύς διαστήματος (kW) Micon | Mέση ισχύς διαστήματος (kW) Suzlon | Ενέργεια (kWh) Siemens | Ενέργεια (kWh) Micon | Ενέργεια (kWh) Suzlon
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 13.71% | 1200.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 5.73% | 501.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 6.94% | 607.944 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 3343.692
3 | 0 | 0 | 11 |  | 3 | 0 | 0 | 11 | 3-4 | 9.1% | 797.16 | 12.05 | 0 | 18.5 | 9605.778 | 0 | 14747.46
4 | 24.1 | 0 | 26 |  | 4 | 24.1 | 0 | 26 | 4-5 | 9.67% | 847.092 | 46.7 | 43.3 | 54.5 | 39559.1964 | 36679.0836 | 46166.514
5 | 69.3 | 86.6 | 83 |  | 5 | 69.3 | 86.6 | 83 | 5-6 | 9.11% | 798.036 | 99.65 | 123.235 | 118.5 | 79524.2874 | 98345.9665 | 94567.266
6 | 130 | 159.87 | 154 |  | 6 | 130 | 159.87 | 154 | 6-7 | 8.58% | 751.608 | 174.55 | 199.735 | 199.5 | 131193.1764 | 150122.4239 | 149945.796
7 | 219.1 | 239.6 | 245 |  | 7 | 219.1 | 239.6 | 245 | 7-8 | 7.09% | 621.084 | 276.3 | 304.175 | 308.5 | 171605.5092 | 188918.2257 | 191604.414
8 | 333.5 | 368.75 | 372 |  | 8 | 333.5 | 368.75 | 372 | 8-9 | 6.31% | 552.756 | 398.3 | 442.45 | 468.5 | 220162.7148 | 244566.8922 | 258966.186
9 | 463.1 | 516.15 | 565 |  | 9 | 463.1 | 516.15 | 565 | 9-10 | 5.83% | 510.708 | 530.6 | 582.71 | 661.5 | 270981.6648 | 297594.6587 | 337833.342
10 | 598.1 | 649.27 | 758 |  | 10 | 598.1 | 649.27 | 758 | 10-11 | 4.57% | 400.332 | 664.05 | 694 | 825.5 | 265840.4646 | 277830.408 | 330474.066
11 | 730 | 738.73 | 893 |  | 11 | 730 | 738.73 | 893 | 11-12 | 3.48% | 304.848 | 788.25 | 782.865 | 946.5 | 240296.436 | 238654.8295 | 288538.632
12 | 846.5 | 827 | 1000 |  | 12 | 846.5 | 827 | 1000 | 12-13 | 2.74% | 240.024 | 887.65 | 879.875 | 1000 | 213057.3036 | 211191.117 | 240024
13 | 928.8 | 932.75 | 1000 |  | 13 | 928.8 | 932.75 | 1000 | 13-14 | 1.78% | 155.928 | 950.7 | 959.625 | 1000 | 148240.7496 | 149632.407 | 155928
14 | 972.6 | 986.5 | 1000 |  | 14 | 972.6 | 986.5 | 1000 | 14-15 | 1.28% | 112.128 | 981.7 | 992.25 | 1000 | 110076.0576 | 111259.008 | 112128
15 | 990.8 | 998 | 1000 |  | 15 | 990.8 | 998 | 1000 | 15-16 | 0.99% | 86.724 | 994 | 1003.5 | 1000 | 86203.656 | 87027.534 | 86724
16 | 997.2 | 1009 | 1000 |  | 16 | 997.2 | 1009 | 1000 | 16-17 | 0.75% | 65.7 | 998.2 | 1004.5 | 1000 | 65581.74 | 65995.65 | 65700
17 | 999.2 | 1000 | 1000 |  | 17 | 999.2 | 1000 | 1000 | 17-18 | 0.59% | 51.684 | 999.5 | 990.75 | 1000 | 51658.158 | 51205.923 | 51684
18 | 999.8 | 981.5 | 1000 |  | 18 | 999.8 | 981.5 | 1000 | 18-19 | 0.53% | 46.428 | 999.85 | 968.665 | 1000 | 46421.0358 | 44973.1786 | 46428
19 | 999.9 | 955.83 | 1000 |  | 19 | 999.9 | 955.83 | 1000 | 19-20 | 0.33% | 28.908 | 999.95 | 948.665 | 1000 | 28906.5546 | 27424.0078 | 28908
20 | 1000 | 941.5 | 1000 |  | 20 | 1000 | 941.5 | 1000 | 20-21 | 0.32% | 28.032 | 1000 | 927.25 | 1000 | 28032 | 25992.672 | 28032
21 | 1000 | 913 | 1000 |  | 21 | 1000 | 913 | 1000 | 21-22 | 0.24% | 21.024 | 1000 | 894.6 | 1000 | 21024 | 18808.0704 | 21024
22 | 1000 | 876.2 | 1000 |  | 22 | 1000 | 876.2 | 1000 | 22-23 | 0.11% | 9.636 | 1000 | 857.265 | 1000 | 9636 | 8260.6055 | 9636
23 | 1000 | 838.33 | 1000 |  | 23 | 1000 | 838.33 | 1000 | 23-24 | 0.06% | 5.256 | 1000 | 830.265 | 1000 | 5256 | 4363.8728 | 5256
24 | 1000 | 822.2 | 1000 |  | 24 | 1000 | 822.2 | 1000 | 24-25 | 0.07% | 6.132 | 1000 | 809.225 | 1000 | 6132 | 4962.1677 | 6132
25 | 1000 | 796.25 | 1000 |  | 25 | 1000 | 796.25 | 1000 | 25-26 | 0.08% | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | >26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | ΣΥΝΟΛΟ: | 2248994.4828 | 2343808.702 | 2573791.368
V0(m/s) | Vx(m/s) | f(%) | F(V<V0) | G(V>=V0) | X (ln(Vx)) | Y(ln(-ln(1-P(V<=Vx))) | F | Vavg | WEIBULL | ΔV(m/s) | V | f(V) | f*V^3 | Ολοκλήρωμα
0 | 0 |  | 0% | 100% |  |  |  |  | 0%
0.5 | 1 | 13.71% | 13.71% | 86.29% | 0 | -1.9142 | 0.1371 | 0.06855 | 9.598% | 0-1 | 0 | 6.855% | 0
1.5 | 2 | 5.73% | 19.44% | 80.56% | 0.69315 | -1.5317 | 0.1944 | 0.08595 | 10.21% | 1-2 | 1 | 9.72% | 0.0972
2.5 | 3 | 6.94% | 26.38% | 73.62% | 1.0986 | -1.1833 | 0.2638 | 0.1735 | 9.497% | 2-3 | 2 | 6.335% | 0.5068 | 0.59707
3.5 | 4 | 9.1% | 35.48% | 64.52% | 1.3863 | -0.82509 | 0.3548 | 0.3185 | 8.484% | 3-4 | 3 | 8.02% | 2.1654
4.5 | 5 | 9.67% | 45.15% | 54.85% | 1.6094 | -0.50988 | 0.4515 | 0.43515 | 7.433% | 4-5 | 4 | 9.385% | 6.0064 | 10.1165
5.5 | 6 | 9.11% | 54.26% | 45.74% | 1.7918 | -0.24565 | 0.5426 | 0.50105 | 6.436% | 5-6 | 5 | 9.39% | 11.7375
6.5 | 7 | 8.58% | 62.84% | 37.16% | 1.9459 | -0.010114 | 0.6284 | 0.5577 | 5.53% | 6-7 | 6 | 8.845% | 19.1052 | 48.0411
7.5 | 8 | 7.09% | 69.93% | 30.07% | 2.0794 | 0.18369 | 0.6993 | 0.53175 | 4.726% | 7-8 | 7 | 7.835% | 26.8741
8.5 | 9 | 6.31% | 76.24% | 23.76% | 2.1972 | 0.36267 | 0.7624 | 0.53635 | 4.022% | 8-9 | 8 | 6.7% | 34.304 | 107.2703
9.5 | 10 | 5.83% | 82.07% | 17.93% | 2.3026 | 0.54157 | 0.8207 | 0.55385 | 3.412% | 9-10 | 9 | 6.07% | 44.2503
10.5 | 11 | 4.57% | 86.64% | 13.36% | 2.3979 | 0.69958 | 0.8664 | 0.47985 | 2.887% | 10-11 | 10 | 5.2% | 52 | 175.5368
11.5 | 12 | 3.48% | 90.12% | 9.88% | 2.4849 | 0.83926 | 0.9012 | 0.4002 | 2.437% | 11-12 | 11 | 4.025% | 53.5727
12.5 | 13 | 2.74% | 92.86% | 7.14% | 2.5649 | 0.97057 | 0.9286 | 0.3425 | 2.055% | 12-13 | 12 | 3.11% | 53.7408 | 213.3545
13.5 | 14 | 1.78% | 94.64% | 5.36% | 2.6391 | 1.0737 | 0.9464 | 0.2403 | 1.729% | 13-14 | 13 | 2.26% | 49.6522
14.5 | 15 | 1.28% | 95.92% | 4.08% | 2.7081 | 1.1629 | 0.9592 | 0.1856 | 1.454% | 14-15 | 14 | 1.53% | 41.9832 | 196.2219
15.5 | 16 | 0.99% | 96.91% | 3.09% | 2.7726 | 1.2462 | 0.9691 | 0.15345 | 1.221% | 15-16 | 15 | 1.135% | 38.3063
16.5 | 17 | 0.75% | 97.66% | 2.34% | 2.8332 | 1.3231 | 0.9766 | 0.12375 | 1.024% | 16-17 | 16 | 0.87% | 35.6352 | 153.8956
17.5 | 18 | 0.59% | 98.25% | 1.75% | 2.8904 | 1.3976 | 0.9825 | 0.10325 | 0.8582% | 17-18 | 17 | 0.67% | 32.9171
18.5 | 19 | 0.53% | 98.78% | 1.22% | 2.9444 | 1.483 | 0.9878 | 0.09805 | 0.7188% | 18-19 | 18 | 0.56% | 32.6592 | 133.3085
19.5 | 20 | 0.33% | 99.11% | 0.89% | 2.9957 | 1.5522 | 0.9911 | 0.06435 | 0.6016% | 19-20 | 19 | 0.43% | 29.4937
20.5 | 21 | 0.32% | 99.43% | 0.57% | 3.0445 | 1.6423 | 0.9943 | 0.0656 | 0.5032% | 20-21 | 20 | 0.325% | 26 | 117.756
21.5 | 22 | 0.24% | 99.67% | 0.33% | 3.091 | 1.7429 | 0.9967 | 0.0516 | 0.4207% | 21-22 | 21 | 0.28% | 25.9308
22.5 | 23 | 0.11% | 99.78% | 0.22% | 3.1355 | 1.8114 | 0.9978 | 0.02475 | 0.3515% | 22-23 | 22 | 0.175% | 18.634 | 98.9048
23.5 | 24 | 0.06% | 99.84% | 0.16% | 3.1781 | 1.8622 | 0.9984 | 0.0141 | 0.2936% | 23-24 | 23 | 0.085% | 10.342
24.5 | 25 | 0.07% | 99.91% | 0.09% | 3.2189 | 1.9478 | 0.9991 | 0.01715 | 0.2451% | 24-25 | 24 | 0.065% | 8.9856 | 45.9916
25.5 | 26 | 0.08% | 99.99% | 0.01% | 3.2581 | #NUM! | 0.9999 |  | 0.2046% | 25-26 | 25 | 0.075% | 11.7188
[7 empty] | Vavg = | 6.1269 |  |  | 26 | 0.04% | 7.0304 | 41.9273